询价采购编号：GMPT2020-

询价采购文件

项目名称：废水暂存池内部防腐施工

项目编号：GMPT2020-001号

成都光明派特贵金属有限公司

二○二〇 年二月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  技术要求 …………………………

第四部分  评分标准………………………

第五部分   合同条款……………………………

第六部分   文件格式……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明派特贵金属有限公司就废水暂存池内部防腐施工询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

- 项目名称及编号

项目名称：     废水暂存池内部防腐施工

项目编号：GMPT2020-001号

- 项目简要说明

成都光明派特贵金属有限公司拟废水暂存池内部防腐施工，主要包括 工艺流程，详见询价采购文件第三部分水池内部防腐施工技术指标内容。

- 供应商要求：

  - 公司具有防腐保温工程专业承包施工三极以上资质和生产安全许可证；

  - 近两年内工程施工类似防腐工程两个以上

- 询价采购公告

公告时间：2020 年2月27日—  2020年3月6日 。

- 报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2020年3月6日17:00。

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区北京路636号成都光明派特贵金属有限公司综合部。

（三）报价文件接收人：周芳           联系电话：028-88400151

15882165234

- 本次询价采购联系事项

联系人：    张先生              联系电话：18054780553

联系地址：成都市龙泉驿区北京路636号成都光明派特贵金属有限公司综合部。

邮政编码：610100

采购单位监督人：李霞              联系电话：13668198098

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明派特贵金属有限公司 地址：成都市龙泉驿区北京路636号 联系人：张先生 电 话：18054780553 |
| 2 | 项目名称 | 废水暂存池内部防腐工程 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.公司具有防腐保温工程专业承包施工三极以上资质和生产安全许可证。 2.近两年完成或在建类似防腐工程施工两个以上 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 工程要求 | 1、详见技术要求； 2、工程是在比较封闭的环境施工，安全问题尤为重要，参与投标的单位，必须制定安全施工方案。 3、参与投标单位，必须来现场查看施工条件。 |
| 7 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 8 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 9 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 10 | 响应文件组成 | 响应文件由正本 2 份；副本2份组成 |
| 11 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成1册并编制目录。 |
| 12 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区北京路636号 采购人名称：成都光明派特贵金属有限公司 |
| 13 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 15 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 16 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 17 | 评审办法 | 满足技术要求下，最低评标价法 |

- 供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、中标人必须对报价文件负全责；在中标后一个月内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价以人民币元为单位，只能有一个报价，不接受有选择的报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）投标人的施工资质证明文件，法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）工程量清单报价一览表（附件二）；

（三）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（四）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间及地点

（一）询价文件接收截止时间：2020年3月6日17:00时，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明派特贵金属有限公司综合部

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

（九）*号项不满足。

九、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

（三）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（四）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求；

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，以分项报价的合计为准。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的；

5．询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二. 评审细则及标准

1． 评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2． 本次评标采用最低价中标办法。

第三部分    技术指标要求

- 工程量：按图计算。

- 小池：3.5*3.95*2+9.0*3.95*2+3.5*9.0*2=161.75m2

- 大池：7.0*3.95*2+9.0*3.95*2+7.0*9.0*2=252.4 m2

- 施工界面:业主需提供已完整完成之水泥槽(如下述).

  - 槽内需为水泥表面,不能有涂刷防水剂或其它水泥助剂.

  - 水泥之含水量经湿度计测试为8%以下

  - 槽底如有积水

(1).如为外部溢留之雨水,则需将积水抽离后风干2天以上.

(2).如为底部渗水,则需将积水抽离后做防渗漏处理,待确认后无渗漏现象后再风干2天.

- 施工规格:

  - 材料

    - 玻纤 品牌:泰山（泰山玻璃纤维有限公司）

Ⅰ.#450短纤毯(每平方米450g)积层后每层约0.8~0.9mm厚.

Ⅱ.#25表面席(每平方米25g)积层后树脂含量约80%,厚度约0.3mm,通常用于最表面层.

    - 树脂  品牌：上纬（上纬（上海）精细化工有限公司）

Ⅰ.CP-95:为一种底涂树脂.用于水泥槽与FRP积层树脂之结合剂.

Ⅱ. 环氧树脂采用南通星辰合成材料有限公司的凤凰牌环氧树脂材料

  - 积层层数

酸碱药液槽四周及底部(厚度约3.0 mm).

底涂 (CP-95)+SW901+#450玻纤 +SW901+#450玻纤+SW901+#450玻纤+ SW901+表面席+SW901+面涂1道(SW901+空干剂)

- 施工程序:

  - 先确认槽内无积水无杂物且无渗漏现象.

  - 将槽内水泥浆凸出物敲除.

  - 将槽内灌浆凹处树脂补土修平.

  - 槽内90°角处以树脂补土抹成R角.

  - 依积层层数顺序施工.

※施工时须确实依层数要求逐层施工,不能两层同时施作.

- 施工检验:

  - 局部取样确认厚度

(1).选定取样点,于积层面上以砂轮机切割50mmX50mm方形片.

(2).以尖形工具将方形片剥离后

Ⅰ.确认剥离后之方形片厚度是否足够.

Ⅱ.确认方形片是否有残余之水泥屑或水泥上有纤维.

如有,则判定结合状况可.

  - 以针孔测试器于积层表面扫试.如有特殊火花.则为针孔处须作局部修补.

※ 3.0mm后系以1.5KV电压测试.

- 施工安全事项:

  - 施工时送风,排风器具须齐全且须确实使用.

  - 施工时槽内灯具须用防爆型灯具.

  - 施工时人孔处需有安全监视人员.以备不时之需.

  - 施工槽底需备灭火器2组.

  - 施工人员需依据20分钟作业,休息20分钟之原则轮流施作.

- 废水池内表面防腐处理技术要求

- 因我公司的储存池所储存废水为强酸、强碱、高盐含量溶液，故防腐等级应为强腐蚀等级；

- 防腐层使用年限满足正常使用15年以上；

- 储存池内表面防腐之各项技术要求应按照国家及行业相关标准执行；

- 防腐材料使用“环氧树脂+玻璃纤维布“组成，其中玻璃纤维布选用泰山玻璃纤维有限公司产品，环氧树脂采用国内或国际知名品牌材料；

- 防腐层与基体间结合牢固，施工应符合国家及行业技术标准要求。

- 工艺要求：

| 工 法 种 类：环氧乙烯板防腐 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工程序 | 使用材料 | 用量(kg/m2) | 厚度(mm) | 作 业 内 容 |
| 1、表面处理 | 表面处理机具 | __ | __ | 检视池壁整体强度，去除水泥渣，切除突出钢筋，有油污处需打磨至洁净水泥层，有渗水处需先做防水处理 |
| 2、底 涂 | 附着力增强型水池FRP内衬专用底涂 | 0.2 | — | 主剂与固化剂混合均匀后，加入稀释剂调至适当黏度，以羊毛滚筒均匀涂布，墙角以羊毛刷修整 |
| 3、局部修补 | 环氧树脂+填充料 | __ | __ | 主剂与固化剂混合均匀后，加入填充料调至适当黏度，对凹洞或不平处做适当修补,对90度直角做圆弧状批补 |
| 4、接着层 F R P积层 | 环氧树脂 +FRP #450（一层）+表面毡（一层） | 1.5 0.45 0.03 | 1.0 | 主剂与固化剂混合均匀后，先涂布一道，将短切毡平铺上面再以羊毛滚沾树脂，反复积压短切毡，至树脂完全浸入 |
| 5、接着层 F R P积层 | 环氧树脂+FRP #450（一层） | 1.5 0.45 | 1.0 | 主剂与固化剂混合均匀后，先涂布一道，将短切毡平铺上面再以羊毛滚沾树脂，反复积压短切毡，至树脂完全浸入 |
| 6、接着层 F R P积层 | 环氧树脂+有机纤维布(一层) | 0.5 0.15 | 0.3 | 主剂与固化剂混合均匀后，先涂布一道，将纤维布平铺上面再以羊毛滚沾树脂，反复积压纤维布，至树脂完全浸入 |
| 7、接着层 F R P积层 | 环氧树脂+有机纤维布(一层) | 0.5 0.15 | 0.3 | 主剂与固化剂混合均匀后，先涂布一道，将纤维布平铺上面再以羊毛滚沾树脂，反复积压纤维布，至树脂完全浸入 |
| 8、封 孔 | 环氧树脂 | 0.3 | 0.2 | 主剂与固化剂混合均匀后，加入防垂流粉打匀，以刮板均匀填平孔隙 |
| 9、面 涂 | 环氧树脂 | 0.3 | 0.2 | 主剂与固化剂混合均匀后，加入稀释剂调至适当黏度，以羊毛滚筒均匀涂布，墙角以羊毛刷修整 |

面涂

封孔

接着层/有机纤维布层(两层)

FRP层(一层)

接着层

表面处理/底涂/局部修补

施 工 图 布

布

整体粉光经充分养生干燥

接土面铺设防潮布

0 / / 0   水 泥 结 构   / / 0  / 0

第四部分 文件格式

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明派特贵金属有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 工程量清单与计价表 | 分部分项工程量投保人根据图纸和现场自行核实，分部分项工程量单价和合价投标人自行报价（含增值税在内的所有费用） |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

主要材料投标报价表

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：1、玻纤布2、树脂 3、人工费等主要材料。

第五部分（合同条款）

采购单位（全称）：  成都光明派特贵金属有限公司                             （简称甲方）

成交供应商（全称）：                                                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就废水暂存池修建相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（货物/服务，含%增值税专用发票，税率按国家调整而调整）。该价格为暂定价，最终价格以光明光电审计法规部审定的结算价为准。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后天竣工。

（二）交货地点： 成都市龙泉驿区北京路636号 。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在工程竣工完成  试运行30日后，经甲乙双方共同对该工程进行竣工验收，验收合格后出具工程验收合格报告。乙方应对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  30 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 7   天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

（一）无预付款

（二）工程竣工验收合格并办理工程结算后，乙方开具全额 9%增值税专用发票，十个工作日内支付结算价的90%，10%为质保金，一年后，无质量异议，一次性付清。

七、售后服务

（一）在质保期内乙方对产品质量实行三包，如出现问题，乙方应在1小时内到达甲方现场，进行免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。若未能及时处理每次扣除质保金的10%，且甲方有权自行选择处理方式，其产生的一切费用由供方承担。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过  30  日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执四份、一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                        （盖章）    乙方：                           （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0一    年   月    日                   二0一    年   月    日

第四部分 文件格式

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明派特贵金属有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：