光学二次压型配电柜招标采购项目

询价采购编号：NYGMGDZCCG-2021-0013

询

价

采

购

文

件

采购人：南阳光明光电有限公司

2021年十月

目    录

目录

询价采购邀请函	2

一、项目名称及编号	3

二、项目简要说明	3

三、合格供应商资格要求	3

四、询价采购公告	3

五、报价文件接收信息	3

六、本次询价采购联系事项	3

第二部分  供应商须知	3

第三部分 采购商务条款	10

第四部分 技术要求	13

第五部分 附件	15

附件一	15

附件二	16

附件三	17

附件四 技术规格偏离表	18

# 询价采购邀请函

南阳光明光电有限公司就光学二次压型配电柜招标采购项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

第一部分  询价采购公告

各供应商：

南阳光明光电有限公司就光学二次压型配电柜招标采购项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、询价采购项目说明：

项目内容：光学二次压型配电柜招标采购项目

项目编号：NYGMGDZCCG-2021-0013

购置数量：2台

技术要求：具体要求详见询价文件第四部分

询价文件发布：成都光明光电有份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com/）发布

二、合格供应商资质要求

参加本次采购活动的供应商需具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）能提供和本业务相符的增值税专用发票；

（四）参加此次比价项目之前二年内，在经营活动中无重大违法记录；

三、询价采购公告时间：2021 年10月27日— 2021年11月5日

四、询价资料及递交要求

（一）递交截止时间：2021年11月5日17：00 时前。

（二）递交地点：南阳市北京大道1218号

（三）联系人：张冲  18637785560

（四）询价采购监督人：吴女士 0377-63873679

（五）邮编：473000

南阳光明光电有限公司

2021年10月27日

# 第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南阳光明光电有限公司 地址：南阳市北京路1218号 联系人： 张冲 电 话： 18637785560 |
| 2 | 项目名称 | 南阳光明光电有限公司光学二次压型配电柜招标采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 南阳市北京路1218号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 有相关产品生产、制造及售后保障能力 财务要求：无 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本 1 份； |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成册并编制目录。 |
| 11 | 封面注明 | 项目名称：南阳光明光电有限公司光学二次压型配电柜招标采购项目 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 10 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 南阳市北京路1218号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：南阳市北京路1218号 |
| 16 | 评审办法 | 最低评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所制造的尺寸、技术要求等进行调查，保证在签订合同后能按期交付。成交供应商应保证按照采购商的技术要求进行制造，并保证制造完成后的使用效果符合预期要求。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于施工、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括配件费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；本项目不接受外币报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

*（一）法人代表授权委托书原件（格式可参见附件一，也可另设）；

*（二）报价一览表（格式可参见附件二，也可另设）；

*（三）明细报价表（格式可参见附件三，也可另设）；

*（四）所投货物详细技术参数；

*（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

*（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）询价文件接收截止时间：20  21 年 11月 5日，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：河南省南阳市北京大道1218号南阳光明光电有限公司

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（三）报价文件中出现计算性错误的；

（四）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（五）供应商的报价材料密封不合要求的；

（六）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（七）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由公司与此项目有关的技术人员组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为符合询价要求的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件相关规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币，人民币为不含税价。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1． 参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 因重大变故，采购任务取消的;

4． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2. 评标货币：人民币。

本项目不接受非人民币报价。

3. 对加注星号（“*”）的重要技术和商务条款，1项不满足，都将被否决。（若有）

4. 询价文件中不带“*”的一般条款（包括商务和技术）的每一项偏离，其评标价将在投标价基础上增加1%。一般商务条款的偏离超过3项（含3项），或者一般技术条款的偏离超过5项（含5项），其投标将被否决。（若有）

5．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  采购商务条款

甲方：   南阳光明光电有限公司

地址：南阳市北京大道1218号

电话：0377-63873679

乙方：

地址：

电话  ：

依据《中华人民共和国民典法》，结合本项目的具体内容，双方协商达成如下协议：

- 项目概况

1.1项目名称：

1.2工程地点：  南阳市北京大道1218号中原电梯厂院内

1.3交货时间：   2021 年     月        日  。

- 合同使用的语言文字、标准和使用法律

2.1合同语言：中文；

2.2使用法律、法规：中华人民共和国有关法律法规规定；

2.3适用标准、规范：国家现行有关规定及地方有关规范。

- 甲方责任

3.1为乙方提供设备器材存放场地；

3.2提供水源、电源。

3.4如现场发生变动，甲方应书面通知并与乙方办理变更手续。

- 乙方责任

4.1按照图纸和国家规范要求施工（包工，包安全，包料）。

4.2保证按期完工；

4.3保修期内，免费负责维修；

4.4接受监理人员监督，设备单位技术指导及甲方全面安全文明施工管理；

第五条 工期

5.1本项目竣工日期为合同签订后         日（日历工期）；

5.2乙方接到甲方预付款后履行；

5.3工期顺延条件：①甲方通知停止施工；②因人力不可抗拒的原因；③新增工程量。

第六条  质量

按国家规范规定验收合格。

- 合同价款及调整

7.1合同价： 本项目合同价款       元，（此报价含13%增值税发票）作为施工期间的拨款依据。

7.2双方约定合同价款调整因素：①设计变更；②甲方签证认可的增减工程量和甲方的认质认价；

- 支付办法

8.1合同签订后3日内预付材料款 30%元,配电柜到厂后再付30%，验收合格完成后，10个工作日再付  30% 元，余下10% 尾款60天内付清。

质量保修

9.1本项目负责质量保修期为壹年（交工后开始计算），

9.2乙方在接到甲方维修通知后5小时内到达现场并及时处理。

9.3在负责保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作。

- 验收

10.1乙方邀请甲方组织验收；

10.2经验收合格后，三日内双方进行交接。

10.3验收合格后若甲方另提出修改方案，乙方应按要求修改，费用由甲方承担。

- 违约

11.1本项目严禁转包，发现转包视为违约，同时甲方有权终止合同。

11.2甲方不按合同约定履行自己的义务，应承担违约责任；

11.3若有违约，违约方向对方按照合同价款的20%支付违约金，损失另计。

- 安全施工

乙方必须按照国家规定，安全文明施工、持证上岗。

- 项目停止施工或暂缓施工

由于政策变化，不可抗力以及甲、乙双方之外原因导致项目停止施工或暂缓施工，使合同不能继续履行的，乙方应妥善做好已完工工程及设备的保护移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同规定比例支付已完工程价款。

其它未尽事宜按有关规程、法规及法律执行，或通过双方协商解决。

- 争议

14.1首先双方协商解决，协商不成按本条例14.2、14.3款执行；

14.2向项目所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁；

14.3向项目所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及终止

本合同自双方签字、盖章后即日生效；履行完全部义务后终止。

第十六条 本合同一式三份，甲方持二份、乙方持一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

电      话：                       电      话：

签约时间：    年    月    日

# 第四部分 技术要求

- 压型炉配电箱技术要求

- 一、配电箱的机械、外观要求:

- 1、配单箱的颜色定为驼灰，涂层要求静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀、无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，无明显色差。箱中使用的其它有镀层的零部件，也应保证无剥落、斑点、漏喷、漏镀等不良现象。箱内不得有杂物、灰尘、铁销等。

- 2、配电箱箱体选用的冷轧钢板厚度不小于1.5mm。

- 3、箱内元器件接法与装配布置合理，应留有10%- 15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。最下层电器元件与箱底间距大于200mm。

- 4、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装形式等必须符合国标、图集具体参数要求。

- 预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封胶圈附件，管线锁紧设施应在箱内。

- 5、配电箱的焊接螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光滑、无焊渣、焊穿、气孔等不良现象;

- 螺栓连接应有平、弹簧垫圈，外漏丝扣2-5扣。配电箱内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。

- 6、箱柜的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层。开启角度大于135，配电箱的门与壳体之间的缝隙均匀一致,缝隙差小于1mm,缝长大于1米时,均匀差不大于1.5mm.

- 7、配电箱锁为暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不能有明显的晃动。

- 8、配电箱的防护要求:配电箱的防护等级达到IP42。

- 9、箱内元器件可采用导轨或固定安装形式，安装应牢固，在额定极限短路电流动作作用下不应松动、移位、变形等。

- 二、电气性能的要求:

- 2.1、配电箱主要电气开关元件选正泰，主要设备要求:塑料总开关选用正泰NM1系列;、IN400A.微型断路器选用正泰NM1系列;IN100A.共14组。漏电断路器、互感器、信号灯、按钮、等均选用正泰产品。隔离控制变压器为BK-500.输入220V、输出220v。选用正泰或德力西产品。

- 2.2、配电箱配套设备为光学二次压型炉。负载共12组，其中第一组加热方式为感性负载硅碳棒加热。功率 15KW,工作电压220V，电流调节范围10-80A，单相电力调节器采用日本富士APR系列或者日本富士其他同质量系列。

- 2-12组采用电阻丝加热方式，工作电压220V，功率10KW.

- 2.3 、单相可控硅模块采用品牌金曼顿、输出电流根据第二条负载特点自行选配。触发电流4-20ma.输入端链接快速熔断器，熔断器选用正泰或者德力西，熔断电流大小自行选配。

- 2.4、 温控仪采用日本富士品牌。型号采用PXF4/PXF5/PXF9均可，仪表具备PID自整定功能。温度变化幅度≤±5℃。

- 2.5、 指示灯采用方形格30*30组合双色指示灯，工作电压：220V。

- 2.6 、 A、B、C三相电源配备电压表及电源指示灯。

- 2.7、配电箱均应在箱结构.上焊接有主接地端子，主接地端子应与箱内的最大导线匹配，并要求在接地端子出做出规范要求的接地端子标志，且保护极地系统的母线在全长范围内均应做黄绿双色并有PE字母标识;所有活动门、带电导体的金属板等导电部件必须用裸编织铜线与箱体.上的接地端子进行可靠的连接，接地系统中使用的裸编织铜线两端要压接铜接线端子并进行搪锡处理，对容易直接接触到的导电部分，要求将带电部分进行绝缘或用挡板、隔板等进行防护处理。

- 三、箱内的配线安装

- 1、绝缘导线的配线要求:绝缘导线的连接应采用冷压铜质接线端子进行连接，并要求采用专用压接工具压合。导线在箱内走向合理，固定牢固美观，同-一端子不应超过两根导线，端子上的螺丝钉应配置齐全，同时预留适量备用端子孔。导线的两端要求有清晰、牢固的打印编号，编号应与所提供的电路原理图、控制图一致。 接零母线和保护接零母线上必须预留接线用螺栓，数量不得少于箱中回路数量，并有齐全的连接用螺栓等配件。

- 2、内部控制线需符合国家标准，其载面:电流回路不小于2.5mm。,电压回路不小于1.5mm。用PVC夹板或线槽安装，电线过门铰时，应用PVC软管保护。

- 3、不同回路须以不同的绝缘颜色区分。

- 4、电气连锁的要求:配电箱进行电气联动，电气联动必须动作灵敏可靠。

- 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀。

- 6、导线弯曲应一-致，且不得有死弯，防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

- 7、要求三相用电负荷分配平衡。

- 四、安全要求

- 1、电气施工人员必须持有行业部门认证符合有关规定的电工操作证，无电工操作证人员，不允许从事电气施工安装。在组装中所发生的安全事故一律与我司无关。我司不承担任何主体和附带责任。

- 2、电气施工必须严格按照国家有关规定的安装标准、规范进行。

- 3、配电箱箱体开孔与穿线管管径适配，配电箱进线处要做绝缘橡胶保护口。

- 4、负载开关按线必须是左零右火。

- 5、电箱内要求各相线、零线、接地的颜色不得使用同一种颜色，必须符合国家规定线色，即保护地线(PE线)应是黄绿相间色，零线用淡蓝色，相线用: A相-黄色、B色-绿色、C红色-

- 6、各种灯具及设备必须有专用保护接地线。

- 7、所有接线处线缆均不得裸露。

- 8、隔离变压器等必须选用安全性能达到国家行业标准的产品，并提供材料合格证明不得随意摆放，变压器需做好防火隔热处理。

- 9、配线时禁止导线有接头。线缆敷设时，在终端头处应留有备用长度。直线段尚应在全长上留有少量裕度，并作波浪形敷设。

- 五、电柜尺寸及其他技术要求

- 1、外观尺寸：长（1400）*宽（500）*高（1800）.单位：mm

- 2、顶部安装两台轴流风机；功能：具有自动启停功能。启停温度参数为35℃

- 3、电器原理图

- 4、光学二次压型炉加热工作原理：比如、仪表设定温度为900℃，当升温至855℃-900℃，断电，无电压电流输出。当温度降至850℃-855℃，温控表输出信号，可控硅模块导通角打开，有电压电流输出。

- 5、面板上所安装的仪表（软化炉1-9，徐冷炉1-3）、开关旋转方向、指示灯（工作、停止。故障）等均需要贴标识牌。材质：亚克力。

六、验收标准

按照技术要求内容及实际效果进行验收。

七、售后服务要求：

安装及保修：从验收合格之日起保修一年以上，终身维护，包括对零配件的供应；

# 第五部分 附件

# 附件一

法定代表人授权委托书

南阳光明光电有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

# 附件二

# 报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

# 附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

# 附件四

# 技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：