询价采购文件

项目编号：HDGX-2022-019

项目名称：厂房车间内部防火隔墙改造询价项目

成都恒达光学有限公司

二○二二年九月三十日

目录

第一部分 询价采购邀请函………………03-05

第二部分 供应商须知……………………06-16

第三部分 技术要求………………………17-32

第四部分 评审标准………………………33（独页）

第五部分 工程量清单……………………34（另册）

第六部分 图纸……………………………35（另册）

第七部分 合同条款………………………36-40

第八部分 文件格式………………………41-52

第一部分 询价采购邀请函

各投标单位：

成都恒达光学有限公司就厂房车间内部防火隔墙改造询价项目，欢迎合格单位进行报价。

一、项目名称及编号

项目名称：厂房车间内部防火隔墙改造询价项目

项目编号：HDGX-2022-019

二、项目简要说明

1、工程介绍：

成都恒达光学有限公司位于成都市都江堰市经济开发区光泰路12号，占地面积70余亩，为独立型工业厂区，是中国兵器装备集团下属成都光明光电集团控股的国有企业。厂区设有办公楼、生产厂房、食堂、空压机房、仓库等配套独立建筑设施。

成都恒达光学有限公司一直在光学玻璃二次压型领域处于领先地位，目前生产订单饱和，部分工序实行两班制生产作业，故本次改造项目不能影响我司目前的正常生产运作。

2、改造内容：

本次改造项目对象为生产厂房，生产厂房布局分为两层，一楼总面积为6415㎡，二楼办公区面积约为700㎡。拟将生产厂房内现所有泡沫隔板改造为A级防火玻镁板、改造部分工序在用电气设施电缆等布局，详见询价文件第三部分技术要求。

三、供应商参加本次询价采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

6.1参加采购活动的供应商、法定代表人（负责人）、技术负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.2在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站公布列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商拒绝报名参加本项目的采购活动；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件;

7.1供应商具备行政主管部门颁发的建筑施工总承包三级或以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》。

7.2项目经理：具有二级或以上注册建造师（建筑工程专业），同时具有安全考核合格B证，安全员具有相应上岗证同时具有安全考核C证。

7.3招标方不组织现场勘察，投标方须自行组织现场勘察与图纸等资料对接。

本项目不接受联合体投标。

四、询价采购公告

本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

公告时间：2022年10月1日—2022年10月15日。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间：2022年10月15日17:00。

（二）报价文件接收地点：成都市都江堰市经济开发区光泰路12号成都恒达光学有限公司。

（三）报价文件接收人：赵姿然

联系电话：13699482248

六、本次询价采购联系事项

项目联系人：赵 伟  联系电话：17713616646

技术联系人：彭科文 联系电话：15828380743

联系地址：都江堰市经济开发区光泰路12号（成都恒达光学有限公司）。

采购单位监督人：赵姿然   联系电话：13699482248

成都恒达光学有限公司

二○二二年九月三十日

第二部分 投标单位须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 应知事项 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 名称：成都恒达光学有限公司 地址：都江堰市经济开发区光泰路12号 项目联系人：赵伟 联系方式：17713616646 技术联系人：彭科文 联系方式：15828380743 |
| 2 | 项目名称 | 厂房车间内部防火隔墙改造项目 |
| 3 | 建设地点 | 都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| 4 | 投标单位资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 1.具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质； 2.具有行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》；四川省省外企业具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》 3.项目经理：具有注册二级及以上（建筑）建造师执业资格证书和主管部门颁发的安全生产考核合格证（安B），安全员具有相应上岗证同时具有安全考核C证。 4.企业施工信誉度良好，近三年无不良记录。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 工程项目要求 | 1.详见技术要求； 2.由于本工程在实施过程中不能影响公司正常生产，因此施工过程中不能封闭施工，生产与施工同时作业，安全问题尤为重要，参与投标的单位，必须制定切实可行的安全施工方案。 3.参与投标单位，必须进行现场实地勘察。 |
| 7 | 技术支持与监督 | 成都恒达光学有限公司 生产管理部设备安全课 |
| 8 | 投标单位提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距招标截止日前十五天，以书面形式向招标单位提出。 |
| 9 | 招标单位书面澄清的时间 | 投标单位在收到书面答复三天内应以书面形式向招标单位确认。 |
| 10 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 11 | 响应文件组成 | 响应文件由正本 2 份；副本2份组成 |
| 12 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成1册并编制目录。 |
| 13 | 封套上 写明 | 招标人的地址：都江堰市经济开发区光泰路12号 招标人名称：成都恒达光学有限公司 |
| 14 | 询价采购有效期 | 有效期20天 |
| 15 | 递交报价文件地点 | 都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| 16 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 17 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| 18 | 评审办法 | 综合评标法 |
| 19 | 计价方式 | 单价合同（工程量清单计价） |

1.招标文件的澄清

1.1投标人购买招标文件后，对招标文件所有内容、份(页)数等方面应认真核对，如有遗漏或其他方面问题应在领到招标文件后及时向招标人提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负，招标人审阅招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

1.2投标人在收到招标文件后， 若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后及时以书面形式向招标人提出。招标人根据投标人的要求在对招标文件做出必要的澄清后，将在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有投标人。澄清(答疑)纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.招标文件的修改

2.1招标文件发出后，如确需变更的，招标人将以补充通知的方式修改招标文件并在投标截止时间至少15日前以书面通知各投标人。

2.2补充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.招标文件及其澄清、修改有效性规定

3.1招标文件、 招标文件澄清(答疑) 纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面的内容为准，同时须报招标投标监督管理机构备案。招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要) 为准。

3.2招标人保证招标文件澄清 (答疑)纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少15日前以书面形式发给所有投标人，否则，澄清(答疑)纪要或修改补充通知无效。如果时间来不及或为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中写明。

4.工程投标报价

4.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现， 报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

4.2本工程由投标单位依据招标单位提供的招标初始图纸、 招标文件、补充通知澄清(答疑)纪要中提出的工程技术、质量、工期更求、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单，按照有关定额、价格指数、招标文件规定的费率取费标准及四川省现行有关规定，编制工程投标预算清单报价，并结合企业自身潜力最后确定总投标报价。

4.3本工程投标报价参照的工程预算、 费用定额、费用取费标准和有关政策性文件应符合目前国家在用标准。

4.4 投标报价编制要求

4.4.1投标单位应根据招标文件约定由投标单位根据施工内容要求，制作图纸并测算工程量并计算工程项目的单价和合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价。投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在已列清单中的其他有单价和合价的项目中。

4.4.2投标价格采用方式

本工程采用固定总价合同。

4.4.3投标报价以人民币为货币单位

5.投标文件的编制

5.1投标文件的语言及度量单位

5.1.1投标人与招标人之间与招标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。

5.1.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

5.2投标文件的组成

5.2.1投标文件由商务投标文件、技术投标文件两部分内容组成。

5.2.2商务投标文件包括下列内容:

(1)法定代表人资格证明书:

(2)投标文件签署授权委托书:

(3)投标书:

(4)投标报价预算书或工程量清单报价表:

(5)投标人综合业绩资料:

(6)招标文件要求提交的其他资料。

6.现场勘察

6.1招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行勘察，投标人需自行联络招标方进行现场勘察，以便获得编制投标文件和签署合同所需的相关资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的资料，投标人需根据现场勘察以及招标人提供的资料绘制施工图纸并制作施工方案。

7.投标文件的修改与撤回

7.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回己提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

7.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知有关规定编制、密封、标志和递交，并在内层投标文件密封袋上清楚标明“修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

7.3投标人在投标有效期内不能撤回投标文件， 否则其投标保证金将被没收

8.中标人必须对报价文件负全责；在中标后一个月内与招标方签订合同，并在规定时间组织进场施工。

9.报价文件应包括：

9.1投标人的资质证明文件，营业执照，法人代表授权委托书原件；

9.2工程量清单报价一览表（附件）；

9.3相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

9.4报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

10.报价文件接受截止时间及地点

10.1询价文件接收截止时间：2022年10月15日17:00时，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

10.2投送地点：成都恒达光学有限公司（财务部收）；

11.下列情况将被视为无效报价文件：

11.1报价文件未在规定时间内送达指定地点；

11.2未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

11.3报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，报价单位公章和报价单位法人代表签字不齐的；

11.4投标方提供的施工方案、材料要求不符合国家规范；

11.5供应商的报价材料密封不合要求的；

11.6对要求必须响应项未做出实质响应；

11.7法律、法规规定的其他情况。

12.招标评审过程的保密性：报价后，直至向中标单位授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向投标单位及与招投标无关的其他人透露。

13.报价文件的评审

13.1评审工作由招标人组建的评审小组负责。招标评审小组由有关的经济、技术等方面人员和评标监督人员组成。招标评审小组根据招投标文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评审出各参与单位的得分。

13.2审查是否所有投标单位的报价均超过采购预算：出现所有投标方的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

13.3审查投标单位是否具备合格的资格：询价小组将审查每个投标单位提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

13.4 审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

13.4.1对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

13.4.2实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的实质性响应只根据其本身内容而不寻求外部证据。

13.4.3报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废或评审减分项处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的材料、机具检验标准和方法等明显不符合规范要求；

（5）询价文件要求提供施工方案但供应商未提供；

（6）询价文件要求提供施工图纸但供应商为提供；

（7）报价文件附有招标人不能接受的条件；

（8）不符合询价文件规定的其他实质性要求；

13.5报价的审查：所有投标单位的报价均以投标文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，以分项报价的合计为准。如果投标单位不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

13.6澄清：询价小组对报价文件实质性响应询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。投标单位拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

13.7出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

13.7.1参与报价的供应商不足三家的；

13.7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.7.3供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

13.7.4因重大变故，采购任务取消的；

13.7.5询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

第三部分 技术标准及报价要求

1.目的：

我单位因为厂房结构、产能及消防的需求，需改变生产厂房部分布局以及提升厂房整体防火等级，合理规划电气线缆布局，以满足公司使用需求。

2.范围：

2.1 隔断更换改造及新建更衣室

成都恒达光学生产厂房一楼所有不合格隔断间、二楼所有不合格隔断间、生产厂房内一楼新建一间符合要求的室内更衣室。

2.2 车间地坪漆处理

成都恒达光学生产厂房一楼改造的所有隔断间地面及未改造的通行地面。

2.3滚料、终检车间改造

成都恒达光学生产厂房内，滚料车间地面、排水沟、给水管道、供电系统改造（见滚料车间图纸）；

原机分车间地面、排水沟、给水管道、供电系统改造（见滚料车间图纸）；

终检车间供电系统改造（见终检设备分布图）。

2.4办公室装修、厕所改造

成都恒达光学生产厂房内一楼，原男、女更衣室改造装修为办公室。对原有一楼男、女厕所进行改造。

3.项目内容

3.1 隔断更换改造及新建更衣室项

3.1.1 概况

目前厂区内各个工序均在正常生产中，原则上原有隔断拆除、新装隔断安装等施工均不能影响正常生产运作，如有特殊情况要影响到正常生产需提前沟通得到批准后方可施工。生产厂房工作间需改造墙面面积约1600㎡ ,吊顶面积约2000㎡。我单位可提供纸质版原有厂房布局图及电子版现有厂房布局图，具体设计施工图需投标单位提供报我方审核确认。

3.1.2 施工内容

3.1.2.1 分段拆除生产厂房内现有所有不合要求隔断及吊顶；

3.1.2.2 分段组装符合要求的隔断及吊顶；

3.1.2.3 新建一间符合要求的隔断间作为更衣室使用；

3.1.2.4 所有变动后的隔断间电气设备线路敷设、照明灯具安装、更换动力控制箱；

3.1.2.5 对变动后的隔断间进行生活用水及配套设施、原有设备移位安装、压缩空气管线、通讯网络配套设施、饮用净化水设施安装；

3.1.2.6 对生产厂房一楼功能变动为拆除男女更衣室，并在二楼新设隔断形成两件更衣室，配套更衣室内照明、电气设施及地面处理；

3.1.2.7

3.1.3 技术要求

3.1.3.1 隔断使用材料耐火等级必须达到A级；

3.1.3.2 隔断安装完成需配备相应的防撞措施；

3.1.3.3 吊顶使用材料耐火等级达到A级；

3.1.3.4 使用吊顶、隔断材料达到隔音降噪环保功能，机加、滚料、机分、切割、压断等工序必须使用降噪材料；

3.1.3.5 吊顶上方需做独立支承结构件，吊顶为可上人作业顶面；

3.1.3.6主要的材料需向招标方提供相应的材料性能及参数；

3.1.3.7 房间采光、通风效果良好；

3.1.3.8 隔断墙面要牢固可靠，不得出现倾斜、摇晃、摆动等现象；

3.1.3.9 隔断外墙高度要求为3.8米，内墙高度为3.2米，特殊情况除外；

3.1.3.10 隔断暗敷线管既要符合设计要求又需符合用电规范要求；

3.1.3.11  新增或更换的配电柜选择需符合使用要求，动力控制电缆、照明配电电缆、通讯线缆、网络线缆预留到位且有明显的标识；

3.1.3.12 车间隔断间内灯具照明、插座等照明电缆暗敷，且线径需满足使用需求；

3.1.3.13为了防止施工影响生产，车间所有布线需提前做临时用电安排，所有临时电路、永久电路搭接转换不得影响员工正常作业；

3.1.3.14 需向招标方提供施工设计图和施工方案。

3.2 车间地坪漆处理项

3.2.1.概况

目前厂区内各个工序均在正常生产中，地坪漆处理应于本年我司春节放假前一个月进行工期确认且不可与“隔断更换改造及新建更衣室”项同时施工，不能影响正常生产运作，如有特殊情况要影响到正常生产需提前沟通得到批准后方可施工。自流地坪漆面积约为6000㎡，地坪漆处理区域为车间地面区域、车间所有通行区域、其它必要区域（办公室、厕所、低配房及其它无法施展区域除外）。地坪漆表层按工作区和通行区分为两种颜色，并配有对应国家标准的指示图标，表漆选用国内知名品牌的耐磨油性双组份漆。我单位提供电子版初步设计图纸，具体设计施工图需投标单位提供报我方审核确认。

3.2.2.施工内容

3.2.2.1  基层处理：打磨掉现有面层，修补坑洞，并增加地坪涂层与地面的附着力。

3.2.2.2  底涂施工：将地表封闭，让底油充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。在底油施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。底油施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。油漆分层施工，分层作业时间严格按照工艺标准执行。

3.2.2.3  中涂施工： 对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底油固化后进行中涂批补,将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。燥后全面砂磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。

3.2.2.4  面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

3.2.2.5  面涂施工：将耐磨油漆及固化剂混合均匀后，可刮涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

3.2.2.6  面涂保养：面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。

3.2.3.技术要求

3.2.3.1  根据我司现场实际情况，编制最优的施工方案；

3.2.3.2  地坪漆厚度要求达到0.6mm以上，满足车间物料转运过程中要求的耐磨、防滑、承重等基础性功能要求；

3.2.3.3  地坪漆要求厂家提供质量检测报告及产品合格证明等相关文件资料；

3.2.3.4  地坪漆质保期为1年或以上；

3.2.3.5  不同区域、不同性质外观标识线工艺合理布局做到横平竖直，整洁标准，标识喷涂的宽度厚度按相关标准执行；

3.3  滚料车间地面改造、终检电路改造

3.3.1 现车间状况

滚料车间目前在位设备42台，三级配电柜2个，设备控制柜42个，架空安装电缆桥架3条，自来水水管100米，水槽4条；需增加设备40台，设备控制柜40个，水沟2条；终检车间架空电缆桥架1条，新建干槽支槽底部截面为U型结构，要求内表面光滑且不能有渗漏；

3.3.2  调整改造内容

3.3.2.1 滚料车间：地面进行坡度改造；排水水槽改造；设备安装位置调整；设备原有连接桥架、线缆拆除；设备桥架安装、线缆敷设、进水管道安装；

3.3.2.2 终检车间：设备原有线缆、桥架拆除；桥架及支架安装；线缆敷设；

3.3.3  调整改造技术要求

3.3.3.1排水支槽2％的坡度排向排水干槽，排水干槽3％的坡度排向集水坑；

3.3.3.2 滚料车间车间地坪排水5％的坡度排向排水干槽；

3.3.3.3设备安装接地面地坪必须保证水平；

3.3.3.4排水槽顺直，宽窄一致，坡向正确，沟内抹面光滑，盖板铺设顺直，平整，安装牢固，无破损；

3.3.3.5地面需做防滑地坪漆；

3.3.3.6桥架安装应符合规范要求，固定牢固，立柱支架与地面应焊接底盘打膨胀螺栓连接，立柱支架安装距离≤3米；

3.3.3.7安装滚料机械设备均采用膨胀螺栓固定至地面；

3.3.3.8 桥架、线缆、水泥、钢材、水箱等主要材料须提供检验报告、合格证；

3.3.3.9所有采用主材、辅材均要求防腐、防锈，切割、焊接连接处做防腐、防锈处理；

3.3.3.10所有布管、布线、设备安装，做到横平竖直（除图纸内要求外），合理布局，达到美观实用的效果。

3.4  办公室装修、厕所改造项

3.4.1.概况

办公室装修面积约为200㎡，其依托于原有车间入口处的男女更衣室的结构，需对墙壁、地面、顶面进行装修，主要涉及墙壁粉刷、照明窗、地面平整防水喷漆、墙面防水、部分墙面结构更换、顶面吊顶、内部照明安装、办公强弱电线缆的布局和安装、净水装置的移装等。厕所改造面积约为85㎡，将现有车间入口处两侧的男女厕所进行地面平整和防水处理，隔断、厕具进行重新布局和更换。拆除原靠近库房端女厕所室内所有装置，并回填平整地面，重新布置和安装照明设施，涉及面积约为45㎡。

3.4.2 .装修及改造内容

3.4.2.1对生产厂房一楼入口处左右原两间更衣室功能变动为办公室隔断间。

3.4.2.3 对功能变更后的办公室地面进行打磨、平整及防水处理，喷涂清漆，并铺设灰色防尘办公地毯。

3.4.2.4 安装照明设施，并暗敷布置安装办公所需强弱电线缆。

3.4.2.5 对墙壁进行装修粉刷，更换所有照明窗，改为铝合金推拉窗，设置原办公室同规格或更高规格的窗帘，靠近低压配电房墙壁需满墙安装防辐射挡板；墙面1.2米高范围内做防水和清漆处理，吊顶高度3米，靠近车间过道墙面更换为落地玻璃墙并配玻璃门。

3.4.2.6 办公室内新增4个隔断间，选用落地玻璃墙，隔使用高强玻璃材质；

3.4.2.7 车间入口处男女厕所，拆除现有的照明、隔断、及厕具，重新布置及安装隔断、厕具和照明。

3.4.2.8 对厕所地面进行平整、贴砖、铺设漏水塑料防滑栅格，并重新布置排污管道并引入污水管网中。

3.4.2.9 男厕所小便池改为不锈钢落地小便池槽，并配自动冲洗装置。

3.4.2.10 拆除现有厕所入口洗手台，重新布置安装落地式简约大理石台面带镜面的卫浴洗手池。

3.4.2.11男女厕所均需配置一套残疾人专用厕具。

3.4.2.12 拆除库房端女厕所内部设施，对地面进行平整喷漆并安装照明及办公用电设施。

3.4.2.13对应增加安全应急所需的设施。

3.4.3 装修及改造技术要求

3.4.3.1埋设在建筑物内的各种管道本着先配管后砌体（浇注混凝土）的原则，严禁打洞开槽，应首先按施工规范的要求将管道进行除锈刷红丹防锈漆，清除管内的杂物，按照施工图要求的具体坐标及标高一次配合到位，随时对管口采取有效地保护措施。

3.4.3.2灯头盒、开关盒、插头盒及弱电部分各种盒子均应一次配合到位，并做到平整，标高符合设计要求，位置准确，电管与各类子连接均应使用锁母连接，并用报纸等物盒内填满进行保护。

3.4.3.3暗装式配电箱在主体施工时按配电箱具体尺寸预留洞，配电箱几何尺寸不太明确的应参照相应配电箱的几何尺寸留洞，进入配电箱的电管由配电板后面进入配电箱内。

3.4.3.4穿插墙、板的各种管道的预留孔（洞），应根据施工图和施工规范的要求确定具体位置，卫生间应根据卫生器具的尺寸，合理进行排列，用三合板制作预留孔（洞）的套管；在混凝土初凝阶段将UPVC管拔出，在浇筑混凝土时在施工现场有专人进行配合，以防套管移位。

3.4.3.6室内装修按抹灰→墙面砖→楼地面的顺序进行施工，楼地面须在墙面完成后投入施工。

3.4.3.7装修施工前应按要求做样板装饰规划，通过样板确定装饰做法，为大面积展开施工创造条件。在装饰样板确定之后，立即展开大面积施工。

3.4.3.8在装饰工程施工中，要与安装工程积极协调配合，管线布置、给排水管与土建防水及装饰面砖的协调施工。

3.4.3.9 安装配合预埋、留孔根据土建的施工进度及总体安排，进行分项施工，配备足够的安装力量并作详细的交底，防止错、漏、塞现象。

3.4.3.10 铺设地砖、墙砖要求为铺地砖（墙面砖）的品种、规格、质量必须符合设计要求，面层与基层的结合（粘结）必须牢固，无空鼓；地砖（墙面砖）表面清净，图案清晰、光亮、光滑色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺棱等现象；表面、平整度：小于1MM，用2M尺才楔形塞尺检查；缝格平直：小于2MM拉5M线，不足5M拉通线和尺量检查；接缝高低差：小于0.5MM，尺量和楔形塞尺检查；板块间隙宽度：小于1MM，尺量检查。

3.4.3.11 所有装修及改造材料均需满足国家相应标准，并提供质量检测报告及产品合格证明。

4.施工要求

4.1 根据我方现场环境、参考图纸、使用要求等因素制定施工方案；

4.2 施工方案必须符合工业厂房防火设计规范要求、工业厂房电气设计规范、工业厂房消防验收规范等相关规范要求以及安全环保要求；

4.3隔断材料、吊顶材料、地板材料、支承件、桥架、线缆、配电箱等主要材料须提供检验报告、合格证；

4.4所有采用主材、辅材均要求防腐、防锈，切割、焊接连接处做防腐、防锈处理；

4.5 施工必须保证先支撑，再核验，后施工；

4.5 分段施工必须对每段进行成品保护，对相邻段进行预防性保护；

4.6 项目施工区域限于当前分段作业区域内，组装区域限于车间外围制定区域，施工时间为每天8:00—17:30。如需延长施工时间，须由投标方项目负责人当日提出纸质申请，由招标方生产部及综合部部长联合签字批准方能生效，每日延长施工时间不得超过2小时，申请仅为当日有效，严禁夜间作业；

4.7施工所需水电计划经招标方确认后指定就近接口，由施工方自行对接；

4.8 施工临时用水用电需符合规范要求。招标方人员配合施工人员对所需水电供给的管理，必要时招标方有权切断水电的供给；

4.9 施工前，施工方需对施工期间造成的环境污染（如噪音、光辐射、水污染等）做出评估并制定相关的处理措施报招标方审核；

4.10施工期间厂区内动火、临时用电、高空作业等特殊作业，必须遵循恒达光学特殊作业证办理制度，接受招标方的日常监督检查，对于不符合安全要求的作业招标方安全管理部门有权责令整改、拒不整改责令停工，所造成损失由施工方负责；

4.11 施工期间的施工区域卫生由施工人员负责，实行下班清扫整理，每日两次；

4.12 期间因施工产生的废弃物、建筑垃圾由施工单位负责清运处理。拆卸的可回收建筑物构成件由施工方运至招标方指定场地堆放（处置权归招标方）；

4.13 施工期间，施工人员应遵守恒达光学厂区的相关规定。

5.技术文件

5.1投标单位应提供的技术文件内容，投标时应提供主要材料的生产许可证、合格证或相关文件资料。

5.2投标单位应提供施工方案中的主要材料规格型号、生产厂家等参数数据。

5.3投标时应提供项目施工的具体方案或相关资料，包含但不限于编制依据、工程概况、施工准备、施工安排、施工方法、质量要求、后期处理等。

5.4施工方在施工过程形成相应工程资料，由施工单位整理，招标单位审核确认签字。

5.5工程完工且验收合格，由施工单位归档全部资料跟图纸，交由招标单位存档。

6.工程变更项

因前期未作现场勘察，对工程内容未了解完尽，导致施工合同内容与要求有重大偏差，造成的施工内容不完全、材料不符合要求等由投标单位承担；因投标单位前期勘察不明造成施工设计缺陷，引起施工内容或材料变更，造成的损失由施工单位承担；招投标单位在合同签订后施工范围外的增项，造成施工单位费用增加超过合同金额的百分之五，招标单位按工程量清单报价予以据实补偿。

7.技术服务

7.1 投标单位应做好施工前的调研工作，推荐的施工方案及材料选择，应满足耐火可靠、节能环保、操作方便、效率高、维护工作量少、防腐防锈等特点。

7.2 投标单位必须严格按照交付进度提供技术资料、施工材料及相应的服务。

7.3 投标单位应对提供的材料、技术文件等的质量和完整性负全面责任。

7.4 投标单位应选派有经验的管理人员做好施工服务工作，包括工程设计配合，施工安装监督指导，发现问题及时处理，现场沟通协调，安全管理工作等。

8.施工安全管理

8.1.本次项目的施工安全由施工单位全权负责，招标方不定期组织人员对施工现场进行安全检查，对所发现的安全问题，施工单位应及时整改；如整改不到位，招标方有权停止施工方作业。

8.2.施工方提供的安全资料应包含但不限于安全施工、公司安全培训相关资料，特种人员操作证明。

8.3.入厂安全注意事项由招标方组织施工方进行学习，施工方应积极配合，不得无故缺席或拒绝参加。施工方应严格遵守招标方的施工管理规定，严格履行其相关方管理规定的各项内容。

8.4 按照要求提供施工作业人员保险证明，保险费用列入管理费用支出不计入竞价项。

9.验收标准及质保期

9.1.验收标准

9.1.1 隔断、墙壁饰面板、吊顶安装符合国家规范标准；

9.1.2 隔断、墙壁饰面板、吊顶材料使用符合厂房内防火等级要求；

9.1.3 隔断、吊顶做到严实合缝，防水符合要求；

9.1.4 隔断、墙壁饰面板、吊顶水平度及倾斜度符合规范要求；

9.1.5 门窗安装符合行业安装要求；

9.1.6 综合布线符合行业标准；

9.1.7 电气安装符合规范要求；

9.1.8 标识标牌符合行业标准。

9.2.质保期

9.2.1 本项目质保期至少1年，以验收合格第二日作为质保起始日计算，质保期内施工方应完全响应质保服务标准，即电话响应时间不超过2小时、现场响应时间不超过24小时。

9.2.2 质保期内因工程质量问题影响车间正常运行时，供方应免费为需方及时修复处理，直至正常运行。

9.2.3 质保期内出现供方违约，需方有权追责并对其造成的损失进行索赔。

10.知识产权及保密条款

10.1.知识产权条款：

10.1.1投标单位应保证招标方在使用本合同项下的材料、工艺等相关施工合同内容免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

10.1.2 投标单位不对招标方提供的材料的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因投标单位提供材料引发争议或违法导致招标方受损的，投标单位应赔偿。

10.1.3 投标单位应保证提供材料的商标、专利等知识产权可正常使用，投标单位有义务提供给需方正规渠道证明。

10.2.保密条款

10.2.1双方应当对本需求的内容、因履行本需求或在本需求期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本需求以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本需求目的而复制和使用保密资料。

10.2.2 除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

10.2.3 本保密义务应在本需求期满、解除或终止后仍然有效。

11.包装和运输

材料包装应适合于国内的运输条件，配件、配电箱等精密设施应用包装箱包装，并应标上相应的符号后方可发送。材料运输应符合安全要求，以免在运输过程中损坏。材料在运输过程中有损坏现象的，供方及时组织处理或更换。

12.其他

12.1 投标书的技术文件作为本技术需求的附件，与本询价采购具有同等法律效力。

12.2 评分所涉及的资料

包含但不限于以下：近2年内已验收的类似项目业绩总额，银行资信，各种体系/资格认证；项目施工方案（含编制依据、工程概况、施工准备、施工安排、施工方法、质量要求、后期处理），专利技术，各项安全资格认证、特种操作资格、公司安全管理的各种资料和记录、售后服务相关条款等。

12.3 本项目需提供部分既往工艺标准较高的成功工程施工案例。

第四部分 评审标准

1．评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2．本次评标：满足技术要求下，综合评审中标法。

第五部分 工程量清单（另册）

1、所有报价清单项目在满足工程量清单要求的同时，均应满足技术标准与要求；

2、技术标准与要求中与工程量清单不一致的地方以技术标准为准。

3、工程量清单明细表。

第六部分  图纸（另册）

1、隔断更换改造及新建更衣室图纸；

2、滚料、原机分、终检车间改造图纸（1）；

3、滚料、原机分、终检车间改造图纸（2）；

4、新增桥架安装图纸；

5、办公室、会议室装修图纸。

第七部分 采购合同

采购单位（全称）：成都恒达光学有限公司（简称甲方）

地址：都江堰市经济开发区光泰路12号

成交供应商（全称）：（简称乙方）

地址：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为    元的标的（货物/服务，含  %增值税专用发票，税率按国家调整而调整）。

工程量清单投标报价表（参考）

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）合同签订后，预付款支付日起算，60日竣工。

（二）施工地点：都江堰市经济开发区光泰路12号。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在工程竣工完成试运行30日后，经甲乙双方共同对该工程进行竣工验收，验收合格后出具工程验收合格报告。乙方应对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在30天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

（一）合同签订日起3个工作日内甲方向乙方预付30%项目款项。

（二）工程竣工验收合格并办理工程结算后，乙方开具%全额增值税专用发票，甲方收到发票后次月支付65%项目款，5%为质保金，一年后，无质量异议，一次性付清剩余的5%质保金。

七、售后服务

（一）在质保期内乙方对产品质量实行三包，如出现问题，乙方应在4小时内到达甲方现场，进行免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）若未能及时处理每次扣除质保金的10%，且甲方有权自行选择处理方式，其产生的一切费用由乙方承担，费用直接在质保金中扣除。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，延迟交期，按500元/天支付违约金，违约金可直接从工程验收款中扣除; 延期超过  30  日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供材料品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式三份，以中文书写，甲方执二份、乙方一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲方所在的都江堰市人民法院管辖。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

联系电话：                     联系电话：

年  月  日                     年  月  日

第八部分 文件格式

附件一

致：成都恒达光学有限公司：

在审阅了《*******项目报价邀请函》文件后，我方决定参与报价，我方保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿赔偿因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

报价单位（盖章）：_______________________________________

法定代表人（签字）：_____________________

出具日期： ______年_____月_____日

附件二

法人代表授权人

本授权书声明：在本书上签字的 （公司名称）（法定代表人姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的 （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，在 项目报价中，以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：_______________________（签字）

性 别：__________________________

年龄：___________________________

身份证号码：______________________

联系电话：________________________

手机：____________________________

公司名称__________________________（盖公章）

地址：____________________________

法定代表人：_______________________（签字）

联系电话：_________________________

手机：_____________________________

日期：______年 ______月______日

附件三：报价函格式

报价函

致：成都恒达光学有限公司

根据贵公司项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：（1）报价一览表（2）配置明细表（3）有关资格证明文件(4)工程量清单报价表。并承诺如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价（含税率为%税）为人民币_______元，交货期自合同签订后_____个日历日；

2.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

3.报价有效期为报价截至日后的_______个日历日；

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；邮编：_____________；

电话：____________________；传真：_____________；

联系人：__________________；

投标人名称（公章）：___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_________________

日期：______年___月___日

附件四

要求确认响应表

| 资质部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 参与报价须知中标记※的条款 | 见表 | 完全响应 |  |
| 技术部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 施工内容 | 见第三部分3项目内容 |  |  |
| 技术要求 | 见第三部分3技术要求 |  |  |
| 项目验收标准 | 见第三部分9验收标准内容 |  |  |
| 施工部分 |  |  |  |
| 施工要求 | 见第三部分4施工要求内容 |  |  |
| 施工安全管理 | 见第三部分8安全施工对应内容 |  |  |
| 售后服务部分 |  |  |  |
| 易损易耗部分 | 一年内无条件更换维修 |  |  |
| 人为损坏部分 | 一年内及时维修更换 |  |  |
| 非人为损坏部分 | 一年内无条件及时维修更换 |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金 |  |  |
| 评标方式 | 综合评分法，按得分高低进行排序，选择最高分厂家为此次采购的中标单位。 |  |  |
| 评分标准 | 综合评分表 |  |  |
| 合同样式 | 合同范本 |  |  |

（针对恒达技术要求进行确认是否响应满足，如有不响应，请备注）

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件五

主要材料配置明细表

| 序号 | 材料 | 品牌/型号/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件六

承诺函

成都恒达光学有限公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件七

工程量清单综合单价计算表（参考表）

专业工程名称：

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件八

分部分项工程量清单与计价表（参考表）

专业工程名称：

注：供应商应根据工程量清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

参与报价公司（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件九

评审方法

1.总则

1.1评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

2.评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

3.初步评审

3.1响应文件初步评审。初步评审分为形式评审、资格评审和符合性评审。

3.1.1形式评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，审查响应文件的编制、签署等；

3.1.2资格性评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.3符合性评审。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的“*”项要求作出响应。

3.1.4初步评审中，有一项不符合评审标准的，询价评审小组应当否决其报价。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价评审小组可以书面形式（应当由询价评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商的主动澄清、说明或者纠正。

4.详细评审

询价评审小组只对通过初审的响应文件，根据本文件规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。除价格因素外，询价评审小组成员应依据询价采购文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价采购文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

综合评分明细表：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（70分） |  | 1.当有效投标家数为5家以上时，去掉一个最高和最低报价，计算其余报价的算数平均值A； 2.当有效报价家数少于5家（含5家）时，计算所有报价的算术平均值B。 3.评标基准价=A（B）×0.95 报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣15分。按照线性插入法计算，精确到0.01分。 |
| 2 | 技术（25分） | 针对本项目的施工组织设计 | 施工方案与技术措施（6分），优6-5分，良4-3分，一般2-1分； 关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施（6分），优6-5分，良4-3分，一般2-1分； 质量管理措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 安全、环境保护管理措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 工程进度计划与措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 项目管理机构及人员配置（3分），项目经理具备二级建造师及以上资格的得2分，同时具备中级及以上职称的加1分。 施工设备、试验、检测仪器设备（1分）。 |
| 3 | 其它（5分） |  | 提供2019年以来的业绩，每提供一个50万元以上的厂房建筑装饰装修或板房隔断工程施工合同（含合同及验收）得1分（最多5分）。 |
| 4 | 总分 评分标准 | / | 100分 |

5.推荐成交供应商

询价评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。

6.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2采购人向成交供应商发出供应商确认通知单。成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.3 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

7.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人以书面形式向所有潜在供应商告知详细理由。

9.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

9.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

9.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

9.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

9.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

9.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

9.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

9.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。