询价采购文件

项目名称：抽风除尘设备 项目

都江堰光明光电材料有限责任公司

二○二三年 三 月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  商务条款 …………………………

第四部分  技术响应   ………………………

第五部分  附件  ……………………………

# 询价采购邀请函

都江堰光明光电材料有限责任公司拟采购一台抽风除尘设备，现组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

- 项目名称及编号

# 项目名称：都江堰光明光电材料有限责任公司 抽风除尘设备采购项目

# 二、项目简要说明：

都江堰光明光电材料有限责任公司拟采购一台抽风除尘设备，详见询价采购文件第四部分技术响应。

# 三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）具备与抽风除尘设备相关的研发、制作能力。

# 四、询价采购公告。

公告时间：2023年3月21日—2023年3月30日 。

# 五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2023年3月30日17：00前

（二）报价文件接收地点：都江堰市蒲阳镇光泰路10号都江堰光明光电材料有限责任公司

（三）报价文件接收人：邓建国   联系电话： 028-87117177

# 六、本次询价采购联系事项

技术要求联系人： 杨先生          联系电话： 13668159561

商务部分联系人：余女士          联系电话：13568842997

# 第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：都江堰光明光电材料有限责任公司 地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号 联系人： 余女士 电 话： 13568842997 |
| 2 | 项目名称 | 抽风除尘设备采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 都江堰市蒲阳镇光泰路10号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：1.具有独立的法人资格，有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应。2.最近三年没有出现违法违规或失信行为（由投标方提供纸质资料并盖鲜章，并注明资料来源途径）。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 正本 1 份 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号 采购人名称：都江堰光明光电材料有限责任公司 都江堰光明光电材料有限责任抽风除尘设备询价采购文件在 20 23 年 3 月 30 日 17 时（北京时间）前不得开启 |
| 12 | 要求交货日期 | 合同签订后 15 个工作日内送货到采购方公司并安装调试合格 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 都江堰市蒲阳镇光泰路10号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 评审办法 | 综合评分法(价格、专业能力、历史业绩等) |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所制造的设施的型号、技术要求等进行调查，保证在签订合同后能按期交付。成交供应商应保证按照采购商的技术要求进行制造，并保证制造完成后的使用效果符合预期要求。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于施工、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后5个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括配件费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；本项目不接受外币报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）供应商基本情况表（附件二）；

（三）承诺函（附件三）；

（四）报价函（附件四）

（五）报价明细表（附件五）；

（六）技术规格偏离表（附件六）

（七）商务应答表（附件七）

（八）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料（如营业执照、相关业绩、资质证明、先进技术等）。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间

（一）报价文件接收截止时间：20  23 年  3月  30日17:00时（北京时间），截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章或供应商代表签字不齐的；

（三）报价文件中出现计算性错误的；

（四）供应商擅自改变货物规格型号、技术要求的；

（五）供应商的报价材料密封不合要求的；

（六）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（七）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的评审小组负责。评审小组由技术、财务、采购人代表等组成。评审小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：评审小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，评审小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2．因重大变故，采购任务取消的;

3．询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用综合评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商，从价格、专业能力、历史业绩等方面进行评审打分，按综合得分排名评定成交商，再与评定的成交商进行最终价格谈判。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2. 投标人对货物的重要尺寸、技术要求应当在报价文件中提供技术支持资料。

3.在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知书》形式通知成交供应商。

4.综合评分明细

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分10% | 对供应商履约能力的评价 | 根据供应商资信、经营状况、企业经历、已有产品的实际使用情况等进行评价，满分4分。 按三个等级评分：优：4分；良：3分；一般：2分及以下。 |  |
|  |  | 响应设备的业绩 | 供应商具有安装通风除尘设备类似业绩（附合同或中标通知书），每提供1个业绩得2分，最高得6分。 |  |
| 2 | 技术部分 20% | 对设备技术性能指标及商务要求的响应程度 | 根据所响应设备对询价文件第三部分技术性能指标要求的响应性和商务要求进行评价，满分10分。 有1项*号条款不满足做废标处理； 每有1项一般条款不满足扣2分，超过5项不满足作废标处理。 |  |
|  |  | 对供应商技术服务和质保期服务能力的评价 | 维修质保期的售后服务时间进行评价，满分10分。 按三个等级评分：优：10-8分；良：7-4分；一般：3分以下。 |  |
| 3 | 投标报价评分标准70% | 投标报价 | 1）当有效投标家数为5家以上（含5家）时，去掉一个最高和最低投标报价，计算其余投标报价的算数平均值A； 2）当有效投标家数少于5家时，计算所有投标报价的算术平均值B。 3）评标基准价=A（B）×0.95 投标报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，投标报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣20分。按照线性插入法计算，精确到0.01分 |  |
| 4 | 总分 | / | 100分 |  |

十三．签订合同

1.采购人向成交供应商发出《供应商确认通知书》，确认通知书是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 采购商务条款

1．交货期及地点

*1.1 交货期：合同签订后 15 个工作日内送货到采购方公司并安装调试合格。

1.2 交货地点：都江堰光明光电材料有限责任公司（都江堰市蒲阳镇光泰路10号）

2．付款方法和条件

合同签定后5个工作日内付合同总额的30%；货到安装调试验收合格后，成交商开具13%全额增值税专用发票后90天内付合同总额的60%，剩余10%作为质保金，1年后无息支付。

3.质保期：

验收合格后，整机保修一年，并在保修期内提供不少于三次的免费上门维修、维护服务。

4. 提供的技术资料

4.1提供设备的技术图纸及说明；

4.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.3提供配套设备使用说明书、维护手册；

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备制造、运输及调试。

5.2卖方应就设备的调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.3验收标准：

5.3.1设备验收在设备安装调试完成后进行，根据技术参数要求进行现场验收。

5.3.2 其余按中国有关国家标准和行业标准执行。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过4天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.5 验收后，设备厂商为本公司提供优质服务，在接到本公司维修申请后，设备厂商承诺24小时内响应，48小时内到达用户现场，恢复设备正常运行。

7. 法律管辖及仲裁：

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，由合同签订地人民法院提起诉讼。

- 技术要求

一、设备总体要求：

*1.除尘率≥95%；

*2.颗粒排放浓度≤30mg/m3；

*3.符合国家环保相关除尘要求；

二、与设备相关的参数与说明：

1.此设备用于1#、2#两台玻璃熔炉出料口的除尘。

2.炉门口尺寸2000*1000mm；

3.熔炉使用原料为干料；

4.正常使用情况下，熔炉加料口温度约150℃，烤炉期间（约15天）炉门口温度约300℃，短期可达800℃；

5.除尘器、风机、排气筒安装于车间外部（现空压机房处）；

6.车间配置有压缩空气可用于脉冲反吹清灰（压缩空气压力约0.4MPa）

三、施工要求

1.老旧管道拆除；

2.新管道、除尘器、风机、排气筒等的安装和调试；

3.施工过程严格按照国家及地方安全施工要求进行，涉及特殊工种（气焊、气割、登高等）施工作业的需持证上岗；

四、相关技术质量要求

1.制作1#熔炉吸尘罩，尺寸约2100*500*600mm，材质要求选用Q235碳钢，材质厚度5mm；

2.管道要求全部采用Q235碳钢，厚度3mm；车间内部管道需设置可拆卸清灰口，清灰口间距约6000mm，清灰方式为将可拆卸管道拆下后进行清灰操作；

3.排气筒尺寸∮700*15000mm，材质Q235碳钢，厚度4mm；

4.滤筒式除尘器要求处理风量20000m3/h，过滤风速0.77m/min，滤材聚酯滤筒（覆膜），清灰控制系统为普通脉冲控制仪；

5.离心通风机要求额定风量20000m3/h，转数1800r/min，额定功率37kw；

6.新增的除尘系统可通过电气控制柜实现自动控制；

五、说明：

欢迎有合作意向的供应商来我司现场勘察，在满足设备总体要求的前提下，提供其它更优方案。

第五部分 报价文件

附件一

法定代表人授权委托书

都江堰光明光电材料有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

附件三

承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

附件四

报价函

（采购人名称）：

1.我方全面研究了“            ”项目询价采购文件（项目编号：            ），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币          万元（大写：                ）。

3．我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为按询价采购文件要求的电子文件      份，纸质文件    份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价采购文件规定的起算之日起       天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附件五

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件六  技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日期：

附件七  商务应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日期：

附件八   ：

报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料