询价采购文件

询价采购编号：OGGX-2023-09

项目名称：OG02电工柜（电线电缆）询价采购项目

成都奥格光学玻璃有限公司

2023年5月

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都奥格光学玻璃有限公司就OG02电工柜（电线电缆）采购项目组织询价，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：OG02电工柜（电线电缆）采购项目

项目编号：OGGX-2023-09

二、项目简要说明

成都奥格光学玻璃有限公司拟采购OG02电工柜（电线电缆），主要包括货款，税款，运输费，详见询价采购文件第四部分技术响应。

- 1.数量：

| 物资名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜芯塑料绝缘高温软线 | BVR-105-16 | 1800 | 米 | 整圈 |
| 铜芯塑料绝缘软导线 | BVR-16 | 200 | 米 | 黄绿双色 |
| 铜芯塑料绝缘高温软线 | BVR-105-120 | 400 | 米 |  |
| 铜芯塑料绝缘高温软线 | BVR-105-150 | 200 | 米 |  |
| 铜芯塑料绝缘高温软线 | BVR-105-70 | 400 | 米 |  |
| 铜芯塑料绝缘软线 | BVR-50 | 200 | 米 |  |
| 铜芯塑料绝缘高温软线 | BVR-105-25 | 300 | 米 |  |
| 铜芯护套线 | RVV-5*2.5 | 300 | 米 |  |
| 铜芯护套线 | RVV-3*2.5 | 200 | 米 |  |

2.交货地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段530号；

3.交货期：合同签订后12天内交货并安装调试完毕。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二）供应商必须具备并提供齐全的生产资质；

（三）在中国境内注册并具有独立法人资格、注册资金不低于人民币1亿元（含1亿元）的专业电线线缆生产企业；

四、询价采购公告

公告时间：2023年5月5日—2023年5月17日。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2023年5月17日15:00

（二）报价文件接收地点： 成都市龙泉驿区成龙大道三段530号

（三）报价文件接收人：李先生        联系电话：13808213370

六、本次询价采购联系事项

联系人：王先生                     联系电话：18628386339

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段530号成都奥格光学玻璃有限公司

邮政编码：610100

采购单位监督人：徐先生                   联系电话：13540427496

成都奥格光学玻璃有限公司

2023年5月5日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都奥格光学玻璃有限公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段530号 联系人：王先生 电 话：18628386339 |
| 2 | 项目名称 | OG02电工柜（电线电缆）询价采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段530号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：在中国境内注册并具有独立法人资格、注册资金不低于人民币1亿元（含1亿元）具备生产资质的的专业电线线缆生产企业。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件正本1份。 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分分别单独装订成册并编制目录，须分别在报价函、商务部分和技术部分封面上标明“报价函”或“商务部分”或“技术部分”。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区成龙路三段530号 采购人名称：成都奥格光学玻璃有限公司 OG02电工柜（电线电缆）采购项目 询价采购文件在 2023年5月17日15：00 时前不得开启 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期13天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段530号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段530号 |
| 16 | 评审办法 | 满足技术要求，最低价中标评标法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后5个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价以人民币元为单位，报价应包括软件费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用。只能有一个报价，不接受有选择的报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）报价一览表（附件二）；

（三）供应商基本情况表（附件三）；

（四）承诺函（附件四）。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间及地点

（一）询价文件接收截止时间：2023年5月17日15：00，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都奥格光学玻璃有限公司

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

九、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

（三）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（四）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，询价小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4． 因重大变故，采购任务取消的;

5． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2．在确定成交结果后，采购人将在成都光明光电股份有限公司外网以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  采购合同

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

成交供应商（全称）：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就OG02电工柜（电线电缆）采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（含  13%  税）。

标 的 清 单

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后  12  天内全部交付。

（二）交货地点：      采购方指定位置               。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。甲方负责到厂后卸货和就位。

- 验收

（一）在货物送达采购单位7  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，所提供货物的装箱清单、原厂合格证是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  10  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 10  天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

货物验收合格并收到增值税专用发票后30天内支付货款（银行转账（电汇）、银行承兑汇票、兵装财务银行承兑汇票、中兵保兑单等）。

七、售后服务

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过 10 日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式叁份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份、一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                        （盖章）    乙方：                         （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0        年   月    日                   二0       年   月    日

第四部分  技术响应

一．设备要求如下:

- 电力电缆技术要求

  - 电缆结构

电缆结构出符合GB/T 12706.2和GB/T 12706.3的规定外，还应满足以下要求。

    - 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并校核紧压，紧压系数不小于0.9.

    - 绝缘

0.6/1KV电缆绝缘厚度参见GB/T 12706.1-2008中规定，绝缘厚度平均值不应小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的95%。任一断面的偏心率【（最大测量厚度-最小测量厚度）/最大测量厚度】应大于10%。

电缆的绝缘偏心率应符合下式规定

（tmax-tmin）/tmax ≤10%

式中:

tmax---绝缘最大厚度，mm

tmin---绝缘最小厚度，mm

tn---绝缘标称厚度，mm

    - 内衬层及填充

缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂填充，应紧密无缝隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。三芯成缆后外形应圆整。

隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度不限于标称值80%。

    - 外护套

外护套应采用聚氯乙烯料挤包。电缆外护套标称厚度ts（以mm计）按下式计算：

ts=0.035D+1.0

式中：

D----挤包护套前电缆的假设直径，参见GB/T 12076.1和GB/T 12076.3具体规定。

外护套厚度平均值应小于标称值，任一点最小厚度不应小于标称值的90%。外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

    - 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度的计算公式为：

电缆不圆度=（电缆最大外径-电缆最小外径）/电缆最大外径*100%

    - 密封

电缆两端应用防水密封套封闭，封闭套和电缆的重叠长度不小于200mm。在运输、储存、敷设过程中保证点按密封不失效。

1.1.7   技术参数性能保证值

供方应认真填写下表一、表二中0.6/1KV电缆相关供方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。不允许改动需方要求值。如有偏差，请填写技术偏差表 “供方保证值应与型式试验报告相符”。

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | / | BVR-105/RVV |  |  |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 | 供方填写 |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 供方填写 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | BVR-1050C-16 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | BVR-1050C-120 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | BVR-1050C-150 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | BVR-1050C-70 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | BVR-1050C-25 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | RVV-5*2.5 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | RVV-3*2.5 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | BVR-50 | 供方填写 |  |
|  |  |  |  | BVR-16 | 供方填写 |  |
|  |  | 结构型式 |  | 圆形紧压 | 供方填写 |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 | 供方填写 |  |
| 3 | 绝缘 | 材料生产厂及牌号 | / | 供方填写 | 供方填写 |  |
|  |  | 最薄电厚度不小于标称值 | % | 90 | 供方填写 |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10 | 供方填写 |  |
| 4 | 填充层 | 填充材料 | / | 供方填写 | 供方填写 |  |
| 5 | 隔离套 | 挤包材料 | / | 供方填写 | 供方填写 |  |
| 6 | 内衬层 | 材料 | / | 供方填写 | 供方填写 |  |
| 7 | 外护套 | 材料 | / | Pvc | 供方填写 |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 供方填写 | 供方填写 |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色 | 供方填写 |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 80 | 供方填写 |  |

表一  0.6/1kv挤包绝缘电力电缆结构参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | BVR-105 | 供方填写 | 供方填写 | 电缆规格 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | BVR-1050C-16 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | BVR-1050C-150 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | BVR-1050C-120 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | BVR-1050C-70 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | BVR-1050C-25 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | RVV-5*2.5 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | RVV-3*2.5 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | RVV-3*4 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | BVR-50 |
|  |  |  | 供方填写 | 供方填写 | BVR-16 |
| 2 | 导体温度 | 0C | 90/105 | 供方填写 | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 150 | 供方填写 | 短路时最高允许温度 |
| 3 | 出厂工频电压试验 | KV/min | 3.5/5 | 供方填写 |  |
| 4 | 电缆敷设时允许环境温度 | 0C | ≥0 | 供方填写 |  |
| 5 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 | 供方填写 |  |

表二  0.6/1kv挤包绝缘电力电缆技术参数表

第五部分  附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都奥格光学玻璃有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价（含13%增值税专用发票） | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三               供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

附件四                     承诺函

我公司作为本次OG02电工柜询价采购项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日