询价采购文件

项目名称：电气预防性试验项目

项目编号：HDGX-2024-45

成都恒达光学有限公司

二0二四年九月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  服务技术要求…………………

第四部分  商务部分…………………

第五部分  评分标准…………………………

第六部分  报价文件组成…………………………

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都恒达光学有限公司就本公司电气预防性试验项目进行询价采购，欢迎具备相应资质的单位前来报价。公司本着“公开、公平、公正”的原则和“互利共赢、共同发展”的理念，热忱欢迎有意愿与我公司合作的潜在供应商积极参与报价。

一、询价采购项目说明：

项目内容如下：

| 服务项目 | 服务内容 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 电气预防性试验项目 | 绝缘电阻测量、导电回路电阻测量、时间测量、交流 复合绝缘氧化物避雷器试验等，详见“第三部分服务技术及要求”。 | 依据国家相关技术标准实施 |

备注：一切涉及服务的费用均包含在总费用内！

项目编号： HDGX-2024-45

二、供应商要求

参加本次采购活动的供应商需具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具备国家或行业主管部门颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证；许可证等级：四级（含）以上；

（二）具有履行合同所必需的其他资质和专业技术能力；

（三）能提供和本业务相符的增值税专用发票；

（四）参加此次询价采购项目之前二年内，在经营活动中无重大违法记录（需附天眼查截图）

三、询价采购公告时间：2024年 9月21日— 2024年9月26日

四、报价资料及递交要求

（一）递交截止时间：2024年9月26日17：00 时前。

（二）递交地点：都江堰市经济开发区光泰路12号（成都恒达光学有限公司）

（三）询价咨询人：任小玲 18080448738

（四）询价采购监督人：刘瑾 13991095706

（五）报价文件接收人：赵姿然13699482248

（六）所提供的各类资料须分别加盖本企业鲜章

（七）全部报价文件资料需装订成册、密封，并在密封处加盖本企业鲜章

（八）误发、迟发、非纸质方式发送报价文件或报价文件无公章的，视为无效资料。

成都恒达光学有限公司

二0二四年九月二十一日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 | 须知项目 | 内容或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 2 | 供应商提出问题的 截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 3 | 采购人书面澄清的 截止时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 4 | 报价文件签字或 盖章要求 | 报价文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。 |
| 5 | 报价文件提交份数 | 壹份 |
| 6 | 报价文件装订要求 | 装订牢固、密封，并应编制目录（封面和扉页除外）； |
| 7 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 8 | 评选办法 | 采用最低价中标法确定最终供应商。 |
| 9 | 其它应提供资料 | 1、法人代表授权委托书原件（格式见附件）； 2、报价表（格式见附件）； 3、企业营业执照复印件、法人身份证复印件、授权代表人身份证复印件； 4、报价人需提供属地相关部门的有效资质。 5、供应商营业执照(提供天眼查官网查询的“工商信息”页面截图，页面须清晰完整地体现“实缴资本”、“参保人员”、“生产经营场所”等详细信息。) 6、相关服务承诺。 |

一、中标人必须对报价文件负全责，并在中标后10个工作日内与采购人签订合同。

二、各供应商填报的单价均以人民币元为计价单位。

三、各报价项目只能有唯一报价，不接受有选择的报价。

四、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整或有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）供应商擅自改变服务内容的；

（五）供应商的报价材料密封不符合要求的；

（六）经评审小组判定为故意压低价格，不符合市场价格规律的；

（七）法律、法规规定的其他无效情况。

五、评审工作按照成都恒达光学有限公司采购评审管理相关规定执行。

六、澄清：供应商递交的询价文件如果个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，采购方可以书面形式（由采购评审小组签字确认）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，报价文件将被视为无效报价文件。

七、出现下列情形之一的，评审小组有权否决供应商的报价或取消采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

八、评审细则及标准

（一）评审前对所有报价文件进行初审，确定其是否有效。

（二）对通过初审的报价文件，根据询价文件规定的评审程序及标准进行评价和比较。

（三）评审标准：报价为包干价，总价最低中选。

（四）在确定评审结果后，采购方将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的成交供应商。

九、合同签订

（一）供应商须在接到（或应当接到）采购方所发出的《供应商确认通知单》10个工作日内与采购方签订正式采购合同；

（二）《供应商确认通知单》对采购方和供应商均具有法律约束力；

（三）《供应商确认通知单》发出后，采购方改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 服务技术及要求

|  | 服务范围及要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目 | 名称 | 型号 | 额定频率 | 额定电压 | 额定电流 | 组合序号 | 生产厂家 | 备注 |
|  | 高压开关柜 | XGN2-12 | 50HZ | 12KV | 200A | 进线1 | 成都川电开关厂 |  |
|  | 高压开关柜 | XGN2-12 | 50HZ | 12KV | 200A | 进线2 |  |  |
|  | 高压开关柜 | XGN2-12 | 50HZ | 12KV | 200A | 进线3 |  |  |
|  | 高压开关柜 | XGN2-12 | 50HZ | 12KV | 100A | 出线1 |  |  |
|  | 高压开关柜 | XGN2-12 | 50HZ | 12KV | 100A | 出线2 |  |  |
|  | 高压开关柜 | XGN2-12 | 50HZ | 12KV | 630A | PT |  |  |
|  | 高压开关柜 | XGN2-12 | 50HZ | 12KV | 100A | 出线3 | 成都川电宏业电器成套设备有限公司 |  |
| 服务项目 | 试验构件装设单元 | 型号 | 额定频率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 生产厂家 | 备注 |
| 10KV开关柜户内高压真空断路器试验 | 进线1 | VS1-12 | / | 12KV | 630A | 25KA | 成都森源 |  |
|  | 进线2 | VS1-12 | / | 12KV | 630A | 25KA |  |  |
|  | 进线3 | VS1-12 | / | 12KV | 630A | 25KA |  |  |
|  | 出线1 | VS1-12 | / | 12KV | 630A | 25KA |  |  |
|  | 出线2 | VS1-12 | / | 12KV | 630A | 25KA |  |  |
|  | 出线3 | VS1-12 | / | 12KV | 630A | 25KA | 四川奇通电气成套设备有限公司 |  |
|  | 服务范围 | 绝缘电阻测量、导电回路电阻测量、时间测量、交流 2.复合绝缘氧化物避雷器试验 |  |  |  |  |  |  |
| 服务项目 | 试验构件装设单元 | 型号 | 额定频率 | 额定电压 | 持续运行电压 | 额定短路开断电流 | 厂家 | 备注 |
| 2. 复合绝缘氧化物避雷器试验 | 进线1 | HY5WZ-17/45 | / | 17KV | 13.6KV | / | 上海高能真空开关有限公司 |  |
|  | 出线1 | HY5WZ-17/45 | / | 17KV | 13.6KV | / |  |  |
|  | 出线2 | HY5WZ-17/45 | / | 17KV | 13.6KV | / |  |  |
|  | 服务范围 | 绝缘电阻测量，测量U1mA、0.75U1mA下的泄漏电流3. 变压器试验 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 变压器试验 | 试验设备名称 | 型号 | 额定容量 | 额定电压（KV） | 额定电流（A） | 绝缘水平 | 制造厂家 | 备注 |
|  | 1号变压器 | S9-1250/10 | 1250KVA | 10/0.4 | 72.2/1804.2 | LI/AC75/35KV | 成都温江区华蜀电器有限责任公司 | 联接组别DYn11 |
|  | 2号变压器 | S9-1250/10 | 1250KVA | 10/0.4 | 72.2/1804.2 | LI/AC75/35KV |  | 联接组别DYn11 |
|  | 服务范围 | 缘电阻测量 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 接地电阻试验 | 试验测量点 | 电流极距离（m） | 电压极距离（m） | 引用标准 | / | / | / | 备注 |
|  | 1号变压器主接地 | ≧40 | ≧20 | 交流电气装置的接地 | / | / | / |  |
|  | 2号变压器主接地 | ≧40 | ≧20 | 交流电气装置的接地 | / | / | / |  |
|  | 服务范围 | 测量变压器主接地接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 5.10KV高压开关柜保护测控装置试验 | 装设单元 | 型号 |  | 装置电压 |  |  |  | 备注 |
|  | 进线1 | RKP300 | / | DC220V | / | / | 成都瑞科电气有限公司 |  |
|  | 进线2 | RKP300 | / | DC220V | / | / |  |  |
|  | 进线3 | RKP300 | / | DC220V | / | / |  |  |
|  | 出线1 | DVP-523 | / | DC220V | / | / | 北京德威特电力系统自动化有限公司 |  |
|  | 出线2 | DVP-523 | / | DC220V | / | / |  |  |
|  | 出线3 | RKP300 | / | DC220V | / | / | 成都瑞科电气有限公司 |  |
| 服务范围 | 外观及绝缘性能检测、通电初步检测、电气性能检查（电流、电压模拟量输入的精度检验，开入节点检查，开出接点检查，保护试验（过流保护、过负荷、信号回路检查））、整组试验（保护跳闸、防跳、开关操作及连锁回路）。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、

1、按国家《电力设备预防性试验规程》的相关规定

2、进入厂区遵守公司相关管理规定。

第四部分   商务部分

一、项目完成时间：完成实验之日起10工作日内出具报告。

二、付款方法和条件

★（一）取得报告后，乙方开具发票，甲方在30个工作日内支付款项。

三、法律管辖及仲裁：买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，向询价人所在地人民法院提起公诉。

第五部分 评分标准

一、评分方法与选取原则

采购评审小组将对确定为实质性响应文件要求的报价进行评价和比较，评分采用综合评分法确定合作候选供应商。

二、评分标准

1.评审方法

本项目评审方法为：按所有分项报价相加后总报价最低中选。

2.初步评审

有下列情形之一的，采购评审小组应当否决其报价：

（1）响应文件格式不符合报价文件组成要求的；

（2）响应文件填报不符合要求：存在无盖章、签字、日期等重要信息以及错填、不填等情况的；

（3）报价单位不符合国家或者询价采购文件规定的资格条件；

（4）同一报价单位提交两个以上不同的响应文件或者响应报价；

（5）响应文件没有对询价采购文件的实质性要求和条件作出响应；

（6）报价单位有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.结果确定

按投标总价从低到高排序，选取价格最低的一家报价单位确定为成交供应商，签订合同。

在确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，可以确定后一位供应商为成交供应商，以此类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

4.重新采购或终止采购

本次询价采购采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价采购邀请函要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购采购，在规定的时间内，递交响应文件的报价单位数量不足3家。

第六部分  报价文件组成

注：以下所有资料均需盖章（公章），否则是为废标。

文件一

报价文件

项目名称：电气预防性试验项目

采 购 方：  成都恒达光学有限公司

供 应 商：

二0二四年九月   日

文件二

目    录

第一部分  法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件、授权代表人身份证复印件）

第二部分  报价表

第三部分  商务部分响应表

第四部分  服务技术要求响应表

第五部分  供应商类似项目业绩一览表（附合同、协议复印件）

第六部分  企业营业执照复印件、属地相关行业的有效资质资料、供应商营业执照(提供天眼查官网查询的“工商信息”页面截图，页面须清晰完整地体现“实缴资本”、“参保人员”、“生产经营场所”等详细信息。)以及有关于本项目相关的其他资格证明资料。

文件三：

法定代表人授权委托书

成都恒达光学有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位                   （职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                         项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

文件四：

报价单

以下报价含（  ）%专用增值税率。

| 服务项目 | 服务内容 | 技术标准 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气预防性试验项目 | 绝缘电阻测量、导电回路电阻测量、时间测量、交流 复合绝缘氧化物避雷器试验等，详见“第三部分服务技术及要求” | 依据国家相关技术标准实施 |  |  |

注：询价文件中未列出的在服务过程中涉及到的其它一切费用（包含但不限于人工费、文本费、交通费等）应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

文件五

商务部分响应表

| 序号 | 对应条款 | 采购文件要求 | 响应/偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目实施时间 | 完成实验之日起10工作日内出具报告。 |  |  |
| 2 | 二、付款方法和条件 | ★（一）取得报告后，乙方开具发票，甲方在30个工作日内支付款项。 |  |  |
| 3 | 三、法律管辖及仲裁： | 买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，向供应商所在地人民法院提起公诉。 |  |  |

注：供应商可根据条款内容自行添加

谈判代表签字：                                 供应商（盖章）：

日期：

文件六

供应商营业执照(提供天眼查官网查询的“工商信息”页面截图，页面须清晰完整地体现“实缴资本”、“参保人员”、“生产经营场所”等详细信息。)无违法记录截图；以及适用于本项目相关的其他资格证明资料。