询价采购文件

项目名称：氧气供应项目

项目编号：DJYGM-2024-16

都江堰光明光电材料有限责任公司

二○二四年 十一 月

目    录

- 询价采购邀请函

- 第二部分  供应商须知

第三部分  项目内容及技术要求

第四部分  商务条款

第五部分  报价文件的组成

第一部分 询价采购邀请函

各供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司现就氧气供应项目组织第二次询价采购，特邀请符合本次要求的供应商参加报价。

一、项目名称及编号

项目名称：氧气供应项目

项目编号：DJYGM-2024-16

- 项目简要说明

本项目要求供应商提供液氧储槽，从储槽通过气化器气化为气态氧，再通过减压阀稳定压力至（0.55±0.05）MPaG后输送到用气点。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织。

（二）具有满足本项目所必需的设备和专业技术能力。

（三）本项目不接受“三无”供应商响应。

（注：“三无”供应商是指无实缴注册资本、无参保人员、无生产经营场所的供应商，满足其一即为“三无”）

（四）本项目不接受联合体询价。

四、询价文件的获取：本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收启止时间： 2024年11月28日-12月3日

（二）全部比价文件资料需装订成册、密封，并在密封处加盖本企业鲜章，若为邮寄请信封上注明项目名称、公司名称和“在2024年12月3日17时00分前不得启封”的字样。

（三）误发、迟发、非纸质方式发送询价文件或询价文件无公章的，视为无效资料。

（四）报价文件接收地点：四川省成都市都江堰市光泰路10号都江堰光明光电材料有限责任公司。

（五）报价文件接收人：邓先生       联系电话：13183886588

六、现场勘察时间：2024年11月28日上午10：-11：30

七、联系方式：

采购人：都江堰光明光电材料有限责任公司

地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号

技术咨询：朱工      联系电话：13088088368

商务咨询：余女士    联系电话：028-87117177

第二部分 供应商须知

前附表：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：都江堰光明光电材料有限责任公司 地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号 联系人： 余女士 电 话： 028-87117177 |
| 2 | 项目名称 | 氧气供应采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 都江堰市蒲阳镇光泰路10号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：1.具有独立的法人资格，有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应；2.具有满足本项目所必需的设备和专业技术能力；3.本项目不接受“三无”供应商响应。（注：“三无”供应商是指无实缴注册资本、无参保人员、无生产经营场所的供应商，满足其一即为“三无”）。 以上信息资料，由报价单位盖鲜章后上传。提供报价单位自行声明的，采购方保留核验声明真实性权利。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有疑问的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 正本 1 份 |
| 10 | 封面上写明 | 都江堰光明光电材料有限责任公司氧气供应询价采购项目报价文件 |
| 11 | 要求交货期 | 2025年1月25日前完成安装并满足正常使用要求 |
| 12 | 开启截止报价时间 | 2024年11月28日—2024年12月3日 |
| 13 | 现场踏勘 | 2024年11月28日上午9：00-11：30 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |

一、供应商参加采购活动应当符合中华人民共和国相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合需方的质量、规格和技术要求。货物在正确安装、正常使用条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，供应商应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后5个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列报价应包括货物费、13%税费以及货物交付使用前的一切费用。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件：详见第五部分报价文件的组成

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查）

六、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内上传至指定平台；

（二）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章或供应商代表签字不齐的；

（三）报价文件中出现计算性错误的；

（四）供应商擅自改变货物规格型号、技术要求的；

（五）其他询价评审小组认为的其他非实质性相应的；

（七）法律、法规规定的其他情况。

七、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

八.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。评审小组由部门有关人员及采购人代表等组成。评审小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：评审小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，评审小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。评审小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（四）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。

九．出现下列情形之一的，评审小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2．因重大变故，采购任务取消的;

3．评审小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十.评审方法和标准

1．本项目采用综合评分法评审。评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商，从价格、专业能力、历史业绩等方面进行评审打分，按综合得分排名评定成交商，再与评定的成交商进行最终价格谈判。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。

2. 投标人对货物的重要尺寸、技术要求应当在报价文件中提供技术支持资料。

3.在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知书》形式通知成交供应商。

4.综合评分明细

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分10% | 对供应商履约能力的评价 | 根据供应商资信、经营状况、企业经历、已有产品的实际使用情况等进行评价，满分4分。 按三个等级评分：优：4分；良：3分；一般：2分及以下。 |
|  |  | 响应设备的业绩 | 供应商具有在川内合作过本项目类似业绩（附合同或中标通知书），每提供1个业绩得2分，最高得6分。 |
| 2 | 技术部分 40% | 对响应设备整体评价 | 根据所响应设备的整体方案的完整性，技术上的先进性和可实施性进行评价，满分21分。 按三个等级评分：优：16-21分；良：10-15分；一般：10分以下。 |
|  |  | 对设备技术性能指标及商务要求的响应程度 | 根据所响应设备对询价文件第三章技术性能指标要求的响应性和商务要求进行评价，满分9分。 有1项★号条款不满足做废标处理； 每有1项一般条款不满足扣3分，超过3项不满足作废标处理。 |
|  |  | 对供应商技术服务和质保期服务能力的评价 | 根据技术服务和售后服务方案的完整可行性进行评价，满分6分。 按三个等级评分：优：4-6分；良：2-3分；一般：2分以下。 |
|  |  | 验收、培训 | 根据验收、培训方案的合理性及可行性进行评价，满分4分。 按三个等级评分：优：4分；良：3分；一般：3分以下。 |
| 3 | 投标报价评分标准50% | 投标报价 | 1）当有效投标家数为5家以上（含5家）时，去掉一个最高和最低投标报价，计算其余投标报价的算数平均值A； 2）当有效投标家数少于5家时，计算所有投标报价的算术平均值B。 3）评标基准价=A（B）×0.95 投标报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，投标报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣30分。按照线性插入法计算，精确到0.01分 备注：由于本项目需两项报价，第一项报价（液氧储槽月租金）得分占比为30%，第二项报价（液氧每吨价格）得分占比为70%。 |
| 4 | 总分 | / | 100分 |

十三．签订合同

1.采购人向成交供应商发出《供应商确认通知书》，确认通知书是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 项目内容及技术要求

1.用气条件：

| 序号 | 名称 | 平均流量 Nm3/h | 峰值流量 Nm3/h | 峰值持续 时间 h | 交付点 压力 MPaG | 每天工作 时间h | 每月工作 day | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 约90 | 约180 | 不详 | 0.55±0.05 | 24 | 30 |  |

注：气态产品，流量单位为Nm3/h；液态产品，流量单位为m3/h。

- 2.供应系统

- 流程简述

液氧从储槽通过气化器气化为气态氧，再通过减压阀稳定压力至（0.55±0.05）MPaG后输送到用气点。

- 供应能力

1）储槽：储槽容积≥30m3，

2）气化器：汽化器一用一备，单台气化器气化能力≥400Nm3/h，一台使用时，另一台化霜，满足使用需求。

3）调压及管道

调压和管道系统，都按照平均用量和峰值用量需求配置，管道材质为S30408（0Cr18Ni9）。

- 3.供应品质

| 序号 | 名称 | 纯度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧 | ≥99.5% | 《GB/T 3863-2008 工业氧》 |

- 4.配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储槽 | 30m3,1.6MPaG | 台 | 1 |  |
| 2 | 气化器 | 400Nm³/h,3.5MPaG | 台 | 2 |  |
| 3 | 减压阀组 |  | 套 | 1 | 单回路带旁路 |
| 4 | 温度报警箱 | / | 台 | 1 | 预留报警输出接口 |
| 5 | 静电接地箱 | / | 台 | 1 |  |
| 6 | 充车电源箱 | / | 台 | 1 |  |
| 7 | 管道管件 | 304不锈钢，按设计 | 套 | 1 | 脱脂处理 |
| 8 | 安全标识 | / | 套 | 1 |  |

- 5.责任界面

| 序号 | 名称 | 供方 | 需方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供符合要求的场地 |  | √ | 满足《GB50030-2013 氧气站设计规范》 |
| 2 | 项目报批/安全评价/环境评价 |  | √ |  |
| 3 | 气站土建基础设计及施工 |  | √ | 供方提供基建建议图 |
| 4 | 气站的给排水、防雷、照明等设计及施工 |  | √ |  |
| 5 | 气站围栏供货及安装 |  | √ |  |
| 6 | 自来水（含排水） |  | √ | 管径DN20、压力≥0.3MPaG |
| 7 | 提供符合槽车停靠充装要求的场地或道路 |  | √ |  |
| 8 | 气站平面布置设计 | √ |  | 不含土建工程施工设计 |
| 9 | 工艺流程设计 | √ |  |  |
| 10 | 储槽、气化器等设备安装 | √ |  |  |
| 11 | 工程范围内的仪电系统安装 | √ |  | 需方提供380V,30KW电缆并敷设到气站内配电箱上端头 |
| 12 | 供气系统调试 | √ |  |  |
| 13 | 特种设备使用登记办理 | √ |  | 登记办理时使用单位为需方 |
| 14 | 气站防雷、防静电施工及检测 | √ |  |  |
| 15 | 供气操作及运行管理的培训 | √ |  |  |
| 16 | 定期专业巡检及设备的日常维护和应急维修 | √ |  | 含安全装置，特种设备 |
| 17 | 日常使用操作及巡检 |  | √ |  |
| 18 | 现场安全标识 | √ |  |  |
| 19 | 提供一套气站资料复印件 | √ |  |  |

- 6.交付点说明

- 交付点位置：（位于气站内，距离围栏约1米）；

- 交付点压力：（0.55±0.05）MPaG；

- 交付点温度：常温；

- 交付点接口：法兰接口，DN32，供应商提供配对法兰、螺栓及密封垫。

- 7.项目交付和验收

- 安装完成且具备通气条件，即按照调试要求进行站内测试、调试，同时启动联动调试准备。

- 未完成交付期间，项目所属工程由供方负责管理和保护。

- 按照联动调试程序，联动调试达到要求后，即交付使用，并做好相关交接记录。

- 竣工资料整理完成后，随即进入验收，供方向需方提供所需的资料。

- 项目验收标准按照合同技术要求、双方确认的设计文件以及合同中执行的国家规范/标准进行。

第四部分  商务条款

1．交货期及地点

1.1 交货期：2025年1月25日前完成安装调试，具备使用条件。

1.2 交货地点：都江堰光明光电材料有限责任公司（都江堰市蒲阳镇光泰路10号）

*2．付款方法和条件

2.1储槽租赁费：需方收到供方开具的增值税专用发票后30天内支付

2.2气费：每月18日为抄表日，根据双方抄表确认后的使用数量，需方在收到供方开具的增值税专用发票后30天内支付。

- 质保期： 供方使用期间，储槽及其配套设施的维修、维护、检测等均由供方负责。

4. 法律管辖及仲裁：

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，由合同签订地人民法院提起诉讼。

第五部分 报价文件的组成

附件1 ：营业执照复印件（盖鲜章）

    - 附件2：

    - 报 价 函

致：             {询价人}

1、我单位已认真阅读都江堰光明光电材料有限责任公司氧气供应项目询价采购文件，经认真研究询价采购文件及答疑后，我方报价为：储槽租赁：_______元/月，液氧：        元/吨，开具    %值税专用发票，并按都江堰光明要求时间供货，满足其使用要求。

2、我方已详细了解全部文件内容。

我方在此声明：本报价资料中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

报  价 人：                         （盖章）

单 位 地 址：_______________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：_________电话： ___________   传真：___________

____年____月____日

    - 附件3：

    - 法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____    ，系                （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公章）

年       月     日

- 附件4：

- 报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署都江堰光明光电材料有限责任公司氧气供应项目询价采购项目的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的报价文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   （签字）      性别 ：      年龄：_______

身份证号码：                 职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：           年            月         日

- 附件5

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储槽租赁 |  |  |  |  |  |
| 2 | 液氧 |  |  |  |  | 纯度≥99.5% |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据明细分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

- 附件6

- 技术应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

附件7

商务应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

附件8：

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料（如合同复印件）；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

附件9：

报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料，如天眼查截图、产房租赁合同或自有产权证明、资质方面资料等